## flows
Key | From | To | Type
B1 | BLR_P1 | TRB_F1 | INTERNAL
B2 | TRB_F1 | CND_F1 | INTERNAL
B3 | CND_F1 | PMP_P1 | INTERNAL
B4 | PMP_P1 | BLR_P1 | INTERNAL
B5 | CND_F2 | VEXP_F1 | INTERNAL
B6 | VEXP_F1 | EVAP_F1 | INTERNAL
B7 | EVAP_F1 | CMP_P1 | INTERNAL
B8 | CMP_P1 | CND_F2 | INTERNAL
WC | TRB_P1 | CMP_F1 | INTERNAL
WP | ENV_R1 | PMP_F1 | RESOURCE
QBLR | ENV_R2 | BLR_F1 | RESOURCE
QEVP | EVAP_P1 | ENV_O1 | OUTPUT
WVEXP | VEXP_P1 | ENV_W1 | WASTE
QCND | CND_P1 | ENV_W2 | WASTE
WVEXP | VEXP_P1 | ENV_W1 | WASTE
QCND | CND_P1 | ENV_W2 | WASTE

## streams
Key | Definition | Type
BLR_F1 | QBLR | FUEL
BLR_P1 | B1-B4 | PRODUCT
TRB_F1 | B1-B2 | FUEL
TRB_P1 | WC | PRODUCT
PMP_F1 | WP | FUEL
PMP_P1 | B4-B3 | PRODUCT
CMP_F1 | WC | FUEL
CMP_P1 | B8-B7 | PRODUCT
EVAP_F1 | B6-B7 | FUEL
EVAP_P1 | QEVP | PRODUCT
VEXP_F1 | B5-B6 | FUEL
VEXP_P1 | WVEXP | PRODUCT
CND_F1 | B2-B3 | FUEL
CND_F2 | B8-B5 | FUEL
CND_P1 | QCND | PRODUCT
ENV_R1 | WP | RESOURCE
ENV_R2 | QBLR | RESOURCE
ENV_O1 | QEVP | OUTPUT
ENV_W1 | WVEXP | WASTE
ENV_W2 | QCND | WASTE
ENV_W1 | WVEXP | WASTE
ENV_W2 | QCND | WASTE

## processes
Key | Description | Fuel | Product | Type
BLR | Boiler | QBLR | B1-B4 | PRODUCTIVE
TRB | Turbine | B1-B2 | WC | PRODUCTIVE
PMP | Pump | WP | B4-B3 | PRODUCTIVE
CMP | Compresor | WC | B8-B7 | PRODUCTIVE
EVAP | Evaporator | B6-B7 | QEVP | PRODUCTIVE
VEXP | Expansion Valve | B5-B6 | WVEXP | DISSIPATIVE
CND | Condeser | (B2-B3)+(B8-B5) | QCND | DISSIPATIVE
CND | Condeser | (B2-B3)+(B8-B5) | QCND | DISSIPATIVE

## eflows
Key | From | To | B(kW)
B1 | BLR_P1 | TRB_F1 | 85.04
B2 | TRB_F1 | CND_F1 | 43.54
B3 | CND_F1 | PMP_P1 | 38.58
B4 | PMP_P1 | BLR_P1 | 40.31
B5 | CND_F2 | VEXP_F1 | 43.79
B6 | VEXP_F1 | EVAP_F1 | 41.06
B7 | EVAP_F1 | CMP_P1 | 23.09
B8 | CMP_P1 | CND_F2 | 48.44
WC | TRB_P1 | CMP_F1 | 31.55
WP | ENV_R1 | PMP_F1 | 2.028
QBLR | ENV_R2 | BLR_F1 | 63.34
QEVP | EVAP_P1 | ENV_O1 | 13.24
WVEXP | VEXP_P1 | ENV_W1 | 2.73
QCND | CND_P1 | ENV_W2 | 9.61
WVEXP | VEXP_P1 | ENV_W1 | 2.73
QCND | CND_P1 | ENV_W2 | 9.62

## estreams
Key | E(kW) | ET(kW)
BLR_F1 | 63.34 | 63.34
BLR_P1 | 44.73 | 85.04
TRB_F1 | 41.5 | 85.04
TRB_P1 | 31.55 | 31.55
PMP_F1 | 2.028 | 2.028
PMP_P1 | 1.73 | 40.31
CMP_F1 | 31.55 | 31.55
CMP_P1 | 25.35 | 48.44
EVAP_F1 | 17.97 | 41.06
EVAP_P1 | 13.24 | 13.24
VEXP_F1 | 2.73 | 43.79
VEXP_P1 | 2.73 | 2.73
CND_F1 | 4.96 | 43.54
CND_F2 | 4.65 | 48.44
CND_P1 | 9.61 | 9.61
ENV_R1 | 2.028 | 2.028
ENV_R2 | 63.34 | 63.34
ENV_O1 | 13.24 | 13.24
ENV_W1 | 2.73 | 2.73
ENV_W2 | 9.61 | 9.61
ENV_W1 | 2.73 | 2.73
ENV_W2 | 9.62 | 9.62

## eprocesses
Key | F(kW) | P(kW) | I(kW) | k(J/J)
BLR | 63.34 | 44.73 | 18.61 | 1.4161
TRB | 41.5 | 31.55 | 9.95 | 1.3154
PMP | 2.028 | 1.73 | 0.298 | 1.1723
CMP | 31.55 | 25.35 | 6.2 | 1.2446
EVAP | 17.97 | 13.24 | 4.73 | 1.3573
VEXP | 2.73 | 2.73 | 0 | 1
CND | 9.61 | 9.61 | 0 | 1
ENV | 65.368 | 13.24 | 52.128 | 4.9372
ENV | 63.42 | 13.24 | 50.18 | 4.79

## tfp
Key | BLR | TRB | PMP | CMP | EVAP | VEXP | CND | ENV | Total | Total
BLR | 0 | 39.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7753 | 0 | 44.73 | 44.79
TRB | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.55 | 33.62
PMP | 0 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18469 | 0 | 1.73 | 1.73
CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.97 | 2.73 | 4.65 | 0 | 25.35 | 25.35
EVAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 13.24 | 13.24
VEXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 2.73 | 2.031
CND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 9.61 | 2.73
ENV | 63.34 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.368 | 9.62
Total | 63.34 | 41.5 | 2.028 | 31.55 | 17.97 | 2.73 | 9.61 | 25.58 | 194.308 | 63.42
Total | 63.42 | 41.55 | 2.031 | 31.55 | 17.97 | 2.07 | 2.73 | 9.62 | 25.59 | 196.531

## dcost
Key | P*(kW) | Pe*(kW) | Pr*(kW) | F*(kW) | R*(kW)
BLR | 100.032 | 63.34 | 36.692 | 63.34 | 36.692
TRB | 92.2136 | 58.3894 | 33.8242 | 92.2136 | 0
PMP | 3.2028 | 2.028 | 1.1748 | 2.028 | 1.1748
CMP | 92.2136 | 58.3894 | 33.8242 | 92.2136 | 0
EVAP | 65.368 | 41.3908 | 23.9772 | 65.368 | 0
VEXP | 9.9307 | 6.2881 | 3.6426 | 9.9307 | 0
CND | 27.9361 | 17.6891 | 10.247 | 27.9361 | 0
CND | 27.8144 | 17.4879 | 10.3265 | 27.8144 | 0

## ducost
Key | kP*(J/J) | kPe*(J/J) | kPr*(J/J) | kF*(J/J) | kR*(J/J) | k(J/J)
BLR | 2.2364 | 1.4161 | 0.8203 | 1 | 0.8203 | 1.4161
TRB | 2.9228 | 1.8507 | 1.0721 | 2.222 | 0 | 1.3154
PMP | 1.8513 | 1.1723 | 0.67907 | 1 | 0.67907 | 1.1723
CMP | 3.6376 | 2.3033 | 1.3343 | 2.9228 | 0 | 1.2446
EVAP | 4.9372 | 3.1262 | 1.811 | 3.6376 | 0 | 1.3573
VEXP | 3.6376 | 2.3033 | 1.3343 | 3.6376 | 0 | 1
CND | 2.907 | 1.8407 | 1.0663 | 2.907 | 0 | 1
CND | 2.8913 | 1.8179 | 1.0734 | 2.8913 | 0 | 1

## dfcost
Key | B(kW) | B*(kW) | Be*(kW) | Br*(kW) | k*(J/J) | ke*(J/J) | kr*(J/J)
B1 | 85.04 | 188.9602 | 119.649 | 69.3111 | 2.222 | 1.407 | 0.81504
B2 | 43.54 | 96.7465 | 61.2596 | 35.4869 | 2.222 | 1.407 | 0.81504
B3 | 38.58 | 85.7253 | 54.281 | 31.4443 | 2.222 | 1.407 | 0.81504
B4 | 40.31 | 88.9281 | 56.309 | 32.6191 | 2.2061 | 1.3969 | 0.80921
B5 | 43.79 | 159.2913 | 100.8628 | 58.4285 | 3.6376 | 2.3033 | 1.3343
B6 | 41.06 | 149.3606 | 94.5747 | 54.7859 | 3.6376 | 2.3033 | 1.3343
B7 | 23.09 | 83.9926 | 53.1839 | 30.8087 | 3.6376 | 2.3033 | 1.3343
B8 | 48.44 | 176.2062 | 111.5733 | 64.6329 | 3.6376 | 2.3033 | 1.3343
WC | 31.55 | 92.2136 | 58.3894 | 33.8242 | 2.9228 | 1.8507 | 1.0721
WP | 2.028 | 2.028 | 2.028 | 0 | 1 | 1 | 0
QBLR | 63.34 | 63.34 | 63.34 | 0 | 1 | 1 | 0
QEVP | 13.24 | 65.368 | 41.3908 | 23.9772 | 4.9372 | 3.1262 | 1.811
WVEXP | 2.73 | 9.9307 | 6.2881 | 3.6426 | 3.6376 | 2.3033 | 1.3343
QCND | 9.61 | 27.9361 | 17.6891 | 10.247 | 2.907 | 1.8407 | 1.0663
WVEXP | 2.73 | 9.6348 | 6.0577 | 3.577 | 3.5292 | 2.2189 | 1.3103
QCND | 9.62 | 27.8144 | 17.4879 | 10.3265 | 2.8913 | 1.8179 | 1.0734

## dcfp
Key | BLR | TRB | PMP | CMP | EVAP | VEXP | CND | ENV | Total | Total
BLR | 0 | 56.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7621 | 0 | 63.34 | 63.42
TRB | 0 | 0 | 0 | 58.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3894 | 59.9408
PMP | 0 | 1.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21651 | 0 | 2.028 | 3.6906
CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3908 | 6.2881 | 10.7105 | 0 | 58.3894 | 56.2502
EVAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3908 | 41.3908 | 39.8744
VEXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2881 | 6.2881 | 3.6906
CND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6891 | 17.6891 | 6.0577
ENV | 63.34 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.368 | 17.4879
Total | 63.34 | 58.3894 | 2.028 | 58.3894 | 41.3908 | 6.2881 | 17.6891 | 65.368 | 312.8828 | 63.42
Total | 63.42 | 59.9408 | 3.6906 | 56.2502 | 39.8744 | 3.6906 | 6.0577 | 17.4879 | 63.42 | 313.8321

## dcfpr
Key | BLR | TRB | PMP | CMP | EVAP | VEXP | CND | ENV | Total | Total
BLR | 0 | 89.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6793 | 0 | 100.032 | 100.8692
TRB | 0 | 0 | 0 | 92.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2136 | 95.3355
PMP | 0 | 2.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34193 | 0 | 3.2028 | 5.8699
CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.368 | 9.9307 | 16.9149 | 0 | 92.2136 | 89.4656
EVAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.368 | 65.368 | 63.42
VEXP | 9.6226 | 0 | 0.30809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9307 | 5.8699
CND | 27.0694 | 0 | 0.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9361 | 9.6348
ENV | 63.34 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.368 | 27.8144
Total | 100.032 | 92.2136 | 3.2028 | 92.2136 | 65.368 | 9.9307 | 27.9361 | 65.368 | 456.2649 | 63.42
Total | 100.8692 | 95.3355 | 5.8699 | 89.4656 | 63.42 | 5.8699 | 9.6348 | 27.8144 | 63.42 | 461.6991

## dict
Key | BLR | TRB | PMP | CMP | EVAP | VEXP | CND | CND
BLR | 0.41605 | 0.52689 | 0 | 0.65575 | 0.89002 | 0.65575 | 0.52404 | 0.53401
TRB | 0 | 0.31537 | 0 | 0.3925 | 0.53273 | 0.3925 | 0.18992 | 0.15589
PMP | 0 | 0.008437 | 0.17225 | 0.0105 | 0.014252 | 0.0105 | 0.0083914 | 0.0086279
CMP | 0 | 0 | 0 | 0.24458 | 0.33195 | 0.24458 | 0.11834 | 0.11822
EVAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35725 | 0 | 0 | 0
VEXP | 0.21513 | 0.28116 | 0.17809 | 0.34992 | 0.47493 | 0.34992 | 0.27964 | 0.0011179
CND | 0.60517 | 0.79093 | 0.50098 | 0.98437 | 1.336 | 0.98437 | 0.78665 | 0.27617
ENV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79727
Total | 2.2364 | 2.9228 | 1.8513 | 3.6376 | 4.9372 | 3.6376 | 2.907 | 1
Total | 2.252 | 2.8357 | 3.393 | 3.5292 | 4.79 | 2.8901 | 3.5292 | 2.8913

## dfict
Key | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | WC | WP | QBLR | QEVP | WVEXP | QCND | WVEXP | QCND
BLR | 0.40056 | 0.40056 | 0.40056 | 0.38337 | 0.65575 | 0.65575 | 0.65575 | 0.65575 | 0.52689 | 0 | 0 | 0.89002 | 0.65575 | 0.52404 | 0.65183 | 0.53401
TRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.3925 | 0.31537 | 0 | 0 | 0.53273 | 0.3925 | 0.18992 | 0.31064 | 0.15589
PMP | 0.0064141 | 0.0064141 | 0.0064141 | 0.013532 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 0.008437 | 0 | 0 | 0.014252 | 0.0105 | 0.0083914 | 0.010531 | 0.0086279
CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24458 | 0.24458 | 0.24458 | 0.24458 | 0 | 0 | 0 | 0.33195 | 0.24458 | 0.11834 | 0.24458 | 0.11822
EVAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35725 | 0 | 0 | 0 | 0
VEXP | 0.21375 | 0.21375 | 0.21375 | 0.21222 | 0.34992 | 0.34992 | 0.34992 | 0.34992 | 0.28116 | 0 | 0 | 0.47493 | 0.34992 | 0.27964 | 0.0013645 | 0.0011179
CND | 0.60129 | 0.60129 | 0.60129 | 0.59699 | 0.98437 | 0.98437 | 0.98437 | 0.98437 | 0.79093 | 0 | 0 | 1.336 | 0.98437 | 0.78665 | 0.3371 | 0.27617
ENV | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97317 | 0.79727 | bar: B1 to B8
Total | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.2061 | 3.6376 | 3.6376 | 3.6376 | 3.6376 | 2.9228 | 1 | 1 | 4.9372 | 3.6376 | 2.907 | 1 | 1
Total | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.3416 | 3.5292 | 3.5292 | 3.5292 | 3.5292 | 2.8357 | 2.8357 | 2.8901 | 1 | 4.79 | 0 | 3.5292 | 2.8913

## gcost
Key | CP(c/h) | CPe(c/h) | CPz(c/h) | CPr(c/h) | CF(c/h) | CR(c/h) | Z(c/h)
BLR | 68.5118 | 0.6334 | 7.0042 | 60.8742 | 0.6334 | 60.8742 | 7.0042
TRB | 109.8328 | 15.0577 | 38.6587 | 56.1163 | 78.4937 | 0 | 31.3391
PMP | 19.3634 | 16.224 | 1.1903 | 1.9491 | 16.224 | 1.9491 | 1.1903
CMP | 136.8604 | 15.0577 | 65.6863 | 56.1163 | 109.8328 | 0 | 27.0276
EVAP | 106.152 | 10.6741 | 55.6984 | 39.7795 | 97.017 | 0 | 9.135
VEXP | 14.967 | 1.6216 | 7.3021 | 6.0433 | 14.7388 | 0 | 0.22823
CND | 47.8562 | 4.5617 | 26.294 | 17.0004 | 34.486 | 0 | 13.3702
CND | 51.1243 | 0.17488 | 32.5422 | 18.4071 | 37.0375 | 0 | 14.0868

## gucost
Key | cP(c/kWh) | cPe(c/kWh) | cPz(c/kWh) | cPr(c/kWh) | cF(c/kWh) | cR(c/kWh)
BLR | 1.5317 | 0.014161 | 0.15659 | 1.3609 | 0.01 | 1.3609
TRB | 3.4812 | 0.47727 | 1.2253 | 1.7786 | 1.8914 | 0
PMP | 11.1927 | 9.378 | 0.68805 | 1.1266 | 8 | 1.1266
CMP | 5.3988 | 0.59399 | 2.5912 | 2.2137 | 3.4812 | 0
EVAP | 8.0175 | 0.8062 | 4.2068 | 3.0045 | 5.3988 | 0
VEXP | 5.4824 | 0.59399 | 2.6748 | 2.2137 | 5.3988 | 0
CND | 4.9798 | 0.47469 | 2.7361 | 1.769 | 3.5886 | 0
CND | 5.3144 | 0.018179 | 3.3828 | 1.9134 | 3.8501 | 0

## gfcost
Key | B(kW) | C(c/h) | CE(c/h) | Cz(c/h) | Cr(c/h) | c(c/kWh) | ce(c/kWh) | cz(c/kWh) | cr(c/kWh)
B1 | 85.04 | 160.8459 | 30.8556 | 14.9992 | 114.9911 | 1.8914 | 0.36284 | 0.17638 | 1.3522
B2 | 43.54 | 82.3522 | 15.7979 | 7.6795 | 58.8748 | 1.8914 | 0.36284 | 0.17638 | 1.3522
B3 | 38.58 | 72.9708 | 13.9982 | 6.8047 | 52.1679 | 1.8914 | 0.36284 | 0.17638 | 1.3522
B4 | 40.31 | 92.3342 | 30.2222 | 7.995 | 54.1169 | 2.2906 | 0.74975 | 0.19834 | 1.3425
B5 | 43.79 | 236.4148 | 26.011 | 113.4676 | 96.9362 | 5.3988 | 0.59399 | 2.5912 | 2.2137
B6 | 41.06 | 221.676 | 24.3894 | 106.3937 | 90.8929 | 5.3988 | 0.59399 | 2.5912 | 2.2137
B7 | 23.09 | 124.659 | 13.7153 | 59.8303 | 51.1134 | 5.3988 | 0.59399 | 2.5912 | 2.2137
B8 | 48.44 | 261.5193 | 28.773 | 125.5166 | 107.2298 | 5.3988 | 0.59399 | 2.5912 | 2.2137
WC | 31.55 | 109.8328 | 15.0577 | 38.6587 | 56.1163 | 3.4812 | 0.47727 | 1.2253 | 1.7786
WP | 2.028 | 16.224 | 16.224 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0
QBLR | 63.34 | 0.6334 | 0.6334 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
QEVP | 13.24 | 106.152 | 10.6741 | 55.6984 | 39.7795 | 8.0175 | 0.8062 | 4.2068 | 3.0045
WVEXP | 2.73 | 14.967 | 1.6216 | 7.3021 | 6.0433 | 5.4824 | 0.59399 | 2.6748 | 2.2137
QCND | 9.61 | 47.8562 | 4.5617 | 26.294 | 17.0004 | 4.9798 | 0.47469 | 2.7361 | 1.769
WVEXP | 2.73 | 15.6294 | 0.060577 | 9.1927 | 6.3761 | 5.7251 | 0.022189 | 3.3673 | 2.3356
QCND | 9.62 | 51.1243 | 0.17488 | 32.5422 | 18.4071 | 5.3144 | 0.018179 | 3.3828 | 1.9134

## gcfp
Key | BLR | TRB | PMP | CMP | EVAP | VEXP | CND | ENV | Total | Total
BLR | 0 | 61.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3142 | 0 | 68.5118 | 75.0708
TRB | 0 | 0 | 0 | 109.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8328 | 122.6407
PMP | 0 | 17.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0672 | 0 | 19.3634 | 26.0629
CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.017 | 14.7388 | 25.1046 | 0 | 136.8604 | 143.0111
EVAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.152 | 106.152 | 110.5121
VEXP | 14.5027 | 0 | 0.46434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.967 | 24.8725
CND | 46.3715 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8562 | 15.6294
ENV | 7.6376 | 31.3391 | 17.4143 | 27.0276 | 9.135 | 0.22823 | 13.3702 | 0 | 106.152 | 51.1243
Total | 68.5118 | 109.8328 | 19.3634 | 136.8604 | 106.152 | 14.967 | 47.8562 | 106.152 | 609.6954 | 110.5121
Total | 75.0708 | 122.6407 | 26.0629 | 143.0111 | 110.5121 | 24.8725 | 15.6294 | 51.1243 | 110.5121 | 679.4359

## gict
Key | BLR | TRB | PMP | CMP | EVAP | VEXP | CND | CND
BLR | 0.050168 | 0.063532 | 0 | 0.079071 | 0.10732 | 0.079071 | 0.063189 | 0.070032
TRB | 0 | 0.37561 | 0 | 0.46747 | 0.63448 | 0.46747 | 0.2262 | 0.20027
PMP | 0 | 0.072448 | 1.4791 | 0.090167 | 0.12238 | 0.090167 | 0.072056 | 0.088337
CMP | 0 | 0 | 0 | 0.50081 | 0.67972 | 0.50081 | 0.24233 | 0.2565
EVAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91313 | 0 | 0 | 0
VEXP | 0.3053 | 0.399 | 0.25273 | 0.49659 | 0.674 | 0.49659 | 0.39685 | 0.010791
CND | 1.0556 | 1.3796 | 0.87388 | 1.7171 | 2.3305 | 1.7171 | 1.3722 | 0.42186
ENV | 0.12058 | 1.191 | 8.5869 | 2.0477 | 2.556 | 2.1313 | 2.607 | 1.4916
Total | 1.5317 | 3.4812 | 11.1927 | 5.3988 | 8.0175 | 5.4824 | 4.9798 | 2.775
Total | 1.6761 | 3.6478 | 15.0652 | 5.6415 | 8.3468 | 12.2464 | 5.7251 | 5.3144

## gfict
Key | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | WC | WP | QBLR | QEVP | WVEXP | QCND | WVEXP | QCND
BLR | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.046227 | 0.079071 | 0.079071 | 0.079071 | 0.079071 | 0.063532 | 0 | 0 | 0.10732 | 0.079071 | 0.063189 | 0.085483 | 0.070032
TRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46747 | 0.46747 | 0.46747 | 0.46747 | 0.37561 | 0 | 0 | 0.63448 | 0.46747 | 0.2262 | 0.39908 | 0.20027
PMP | 0.055078 | 0.055078 | 0.055078 | 0.11619 | 0.090167 | 0.090167 | 0.090167 | 0.090167 | 0.072448 | 0 | 0 | 0.12238 | 0.090167 | 0.072056 | 0.10783 | 0.088337
CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50081 | 0.50081 | 0.50081 | 0.50081 | 0 | 0 | 0 | 0.67972 | 0.50081 | 0.24233 | 0.53065 | 0.2565
EVAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91313 | 0 | 0 | 0 | 0
VEXP | 0.30334 | 0.30334 | 0.30334 | 0.30117 | 0.49659 | 0.49659 | 0.49659 | 0.49659 | 0.399 | 0 | 0 | 0.674 | 0.49659 | 0.39685 | 0.013171 | 0.010791
CND | 1.0489 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0414 | 1.7171 | 1.7171 | 1.7171 | 1.7171 | 1.3796 | 0 | 0 | 2.3305 | 1.7171 | 1.3722 | 0.51493 | 0.42186
ENV | 0.43584 | 0.43584 | 0.43584 | 0.78566 | 2.0477 | 2.0477 | 2.0477 | 2.0477 | 1.191 | 8 | 0.01 | 2.556 | 2.1313 | 2.607 | 1.8207 | 1.4916
Total | 1.8914 | 1.8914 | 1.8914 | 2.2906 | 5.3988 | 5.3988 | 5.3988 | 5.3988 | 3.4812 | 8 | 0.01 | 8.0175 | 5.4824 | 4.9798 | 2.2533 | 2.775
Total | 2.174 | 2.174 | 2.174 | 2.7266 | 5.6415 | 5.6415 | 5.6415 | 5.6415 | 3.6478 | 3.6478 | 12.2464 | 0.01 | 8.3468 | 0 | 5.7251 | 5.3144